Инструкция по монтажу полов в зданиях

Данная инструкция содержит перечень стандартов и общих рекомендаций по монтажу полов в зданиях общественного и жилого типов. Она согласована и разработана на основе технической документации АО ХК Главмосстроя (ВСН-35-80)и Департамента строительства НТУ (ВСН-9-94 ДС). Руководствуясь данной инструкцией необходимо учитывать перечень внесенных изменений в СНиП (строительные нормы и правила), технические указания и стандарты строительных материалов, применяемых при установке полов. Все виды перечисленных работ необходимо выполнять в соответствии со СНиП III -4-80 «Техника безопасности в строительстве»

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХ

1.1. Инструкция распространяется на выполнение работ по устройству полов в общественных и жилых зданиях из различных типов и видов элементов, таких как: линолеум, штучный паркет, паркетная доска, ламинат, текстильные покрытия, керамическая плитка, мозаично-бетонные плиты и смеси, искусственный камень и природный и др.

1.2. В предложенной инструкции не содержаться обязательные требования и рекомендации по устройству полов для помещений с агрессивными средами и химически стойкими защитными покрытиями: мастичные, наливные и аналогичные им.

1.3. К составляющим элементам пола в данной инструкции применена следующая терминология:

Составляющие элементы пола

· покрытие — внешний слой пола, подвергающийся непосредственному эксплуатационному воздействию при уборке, ходьбе, установки мебели, различного оборудования и др. видам механических повреждений;

· прослойка — внутренний упругий слой пола, находящийся между покрытием и нижележащим слоем пола, обладает амортизационным эффектом для повышения износостойкости полового покрытия;

· стяжка — слой пола, выравнивающий поверхность нижележащего слоя и распределяющий по нему нагрузку, придающий при необходимости определенный уклон плоскости пола, скрывая проложенные системы;
гидроизоляция — сплошной слой, состоящий из влагостойких компонентов, защищающих от коррозии материалы пола и препятствующих проникновению сквозь себя любого рода жидкостей;

· теплоизоляция — слой из материалов минимальной теплопроводности, уменьшающих потери тепла через пол, что способствует сохранению до 20% общего количества тепла в помещении;

· звукоизоляция — слой из звукопоглощающих материалов, препятствующих проникновению звуковых эффектов сквозь междуэтажное перекрытие;

· подстилающий слой — слой для распределения равномерной нагрузки на основание пола;

· основание — нижний слой общей структуры пола, передающий нагрузку с него на несущую конструкцию здания, перекрытия или грунт.

Используемые в инструкции наименования полов приведены в соответствии с наименованиями материала покрытий.

1.4. В процессе установки полов требуется соблюдать все нижеперечисленные требования данной инструкции и положения СНиП про «Устройство полов» (от 3.04.01-87, р-4) .

1.5. Все задействованные в процессе монтажа строительные материалы должны подвергаться систематическому контролю на соответствие их качества со стандартами сертификата качества и техническим указаниям.

1.6. Толщина примыкания, окаймления и др. каждого составляющего элемента слоев пола должны строго соответствовать заданным в проекте параметрам.

1.7. Элементы окаймления покрытий необходимо совершать до непосредственного устройства пола.

1.8. Перед выполнением непосредственных работ по устройству пола должен быть обязательно произведен ряд подготовительных работ. К их числу относятся: сверление проходных отверстий в перекрытиях, устранение зазоров и неровностей в местах стыков перекрытий, соприкосновение их со стенами и различными перегородками.

1.9. Укладка всех вышеперечисленных составных элементов пола осуществляется при наличии акта о соответствии технических характеристик проведенных скрытых работ предлежащего элемента конструкции.

1.10. В зависимости от типа материала покрытия, укладка полов осуществляется на разных стадиях проведения отделочных работ в помещении. Так полы из полимерных материалов (линолеум, плитка, штучный паркет и паркетные доски) настилаются перед оклейкой помещения обоями или нанесением последнего слоя краски. Затем, при завершающих стадиях отделочных работ, в целях защиты полов от загрязнения или приобретения различных дефектов, они накрываются слоем защитного покрытия из бумаги или клеенки. А текстильные, ковровые и аналогичные покрытия следует настилать после завершения всех других работ.

1.11. Перед настилом всех вышеперечисленных покрытий для пола, все инженерные системы, проходящие под ним, должны быть смонтированы и протестированы. Должны быть завершены и все общестроительные и специальные работы по устройству фундаментов под оборудование, прокладке скрытых коммуникаций и открытых лотков, гидроизоляции и т.п.

1.12. Процесс устройства любого покрытия пола, перечисленного в п.1.10 данной инструкции, должен происходить при соблюдении определенных климатических условиях в помещении. Показатели относительной влажности воздуха должны не превышать 60%. Показатели температуры слоев воздуха на уровне пола должны составлять не менее 10??С для материалов, произведенных из древесных пород, а из синтетических материалов — не менее 15? С.

На протяжении выполнения всех подготовительных работ, а также работ по устройству пола требуется жесткое соблюдение правил техники безопасности в строительстве (см. СНиП III-4-80).

Все используемые строительные материалы в процессе устройства пола должны быть заверены соответствующими сертификатами качества и применяться при соблюдении указанного перечня технических условий.

Соблюдая эти правила, по окончанию проведения работ по укладке пола, Вы должны получить идеальную поверхность без наличия какого-либо рода дефектов: неровностей, вздутий, приподнятости кромок и т.д., что будет залогом продления эксплуатации установленного напольного покрытия.

Примечание: Вышеизложенная инструкция содержит упрощенные для восприятия обобщенные рекомендации по укладке полов и не является официальным изданием.
СНиП 2.03.13-88 — Начало

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

МОСКВА 1988

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук И. П. Ким — руководитель темы, Э. В. Григорьев) с участием ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры (Д. К. Баулин — руководитель темы, канд. техн. наук М. А. Хромов).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (В. М. Скубко).

С введением в действие СНиП 2.03.13-88 «Полы» с 1 января 1989 г. утрачивает силу глава СНиП II-В.8-71 «Полы. Нормы проектирования».

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

	Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР)
	Строительные нормы и правила
	СНиП 2.03.13-88

	
	Полы
	ВзаменСНиП II-В.8-71


Настоящие нормы распространяются на проектирование полов производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданий.

Полы с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола следует проектировать с учетом требований СНиП II-3-79.

Проектирование полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует производить с учетом требований СНиП 2.10.03-84.

Строительные полимерные материалы и изделия для полов следует применять в соответствии с Перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве, утвержденным Минздравом СССР по согласованию с Госстроем СССР.

При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, а также нормами технологического проектирования.

Данные нормы не распространяются на проектирование съемных полов; полов, расположенных на вечномерзлых грунтах, и обогреваемых полов.

Принятые наименования элементов пола приведены в справочном Приложении 3.

Общие положения — СНиП 2.03.13-88

1.1. Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя из технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства с учетом обеспечения:

· надежности и долговечности принятой конструкции;

· экономного расходования цемента, металла, дерева и других строительных материалов;

· наиболее полного использования физико-механических свойств примененных материалов;

· минимума трудозатрат на устройство и эксплуатацию;

· максимальной механизации процесса устройства;

· широкого использования местных строительных материалов и отходов промышленного производства;

· отсутствия влияния вредных факторов примененных в конструкции полов материалов;

· оптимальных гигиенических условий для людей;

· пожаровзрывобезопасности.

1.2. Проектирование полов следует осуществлять в зависимости от заданных воздействий на полы и специальных требований к ним, с учетом климатических условий строительства.

1.3. Интенсивность механических воздействий на полы следует принимать по табл. 1.

1.4. Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать:

· малой — незначительное воздействие жидкостей на пол; поверхность пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят;

· средней — периодическое увлажнение пола, вызывающее пропитывание покрытия жидкостями; поверхность пола обычно влажная или мокрая; жидкости по поверхности пола стекают периодически;

· большой — постоянное или часто повторяющееся отекание жидкостей по поверхности пола.

Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями — на 100 м.

Мытье пола (без разливания воды) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.п. не считаются воздействием на пол жидкостей.

1.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать:

· 0,5-1 % — при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);

· 1-2 % — при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов.

Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов.

1.6. Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины, а полов на грунте — соответствующей планировкой грунтового основания.

1.7. В помещениях для хранения и переработки пищевых продуктов необходимо применять полы без пустот (воздушного пространства под покрытием).

Таблица 1

	Механическое воздействие
	Интенсивность механических воздействий

	
	весьма значительная
	значительная
	умеренная
	слабая

	Движение пешеходов на 1 м ширины прохода, число людей в сутки
	-
	-
	500 и более
	Менее 500

	Движение транспорта на гусеничном ходу на одну полосу движения, ед/сут
	10 и более
	Менее 10
	Не допускается
	Не допускается

	Движение транспорта на резиновом ходу на одну полосу движения, ед/сут
	Более 200
	100-200
	Менее 100
	Только движение ручных тележек

	Движение тележек на металлических шинах, перекатывание круглых, металлических предметов на одну полосу движения, ед/сут
	Более 50
	30-50
	Менее 30
	Не допускается

	Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой, кг, не более
	20
	10
	5
	2

	Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами
	Допускается
	Допускается
	Не допускается
	Не допускается

	Работа острым инструментом на полу (лопатами и др.)
	»
	»
	»
	»


1.8. Материалы для химически стойких покрытий полов в помещениях с агрессивными средами следует принимать согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.

1.9. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, следует устанавливать плинтусы.

1.10. Для облицовки лотков, каналов и трапов в химически стойких полах необходимо применять материалы, предназначенные для покрытий этих полов.

2. Покрытия полов — СНиП 2.03.13-88

2.1. Тип покрытия пола производственных помещений следует назначать в зависимости от вида и интенсивности механических, жидкостных и тепловых воздействий с учетом специальных требований к полам согласно обязательному приложению 1.

Тип покрытия пола в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях следует назначать в зависимости от вида помещения в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

2.2. Толщину и прочность материала сплошных покрытий и плит покрытия пола следует назначать по табл. 2.

2.3. Толщину полов: земляных, шлаковых, гравийных, щебеночных, глинобитных, бетонных, из жаростойкого бетона следует назначать по расчету в зависимости от нагрузок на пол, применяемых материалов и свойств грунта основания и принимать не менее, мм:

· земляного —   60 мм

· шлакового, гравийного, щебеночного и глинобитного — 80мм

· бетонного и из жаростойкого бетона -  120мм

2.4. Толщину и армирование плит из жароупорного бетона следует принимать по расчету конструкций, лежащих на упругом основании, при действии наиболее неблагоприятных нагрузок на пол.

2.5. Толщину досок, паркетных досок, паркетных щитов, сверхтвердых древесно-волокнистых плит и реечных покрытий следует принимать по действующим стандартам на изделия согласно указаниям альбомов типовых деталей полов жилых и общественных зданий.

2.6. В спортивных залах толщину досок покрытия следует принимать по расчету с учетом динамических нагрузок на полы и необходимости обеспечения надежного крепления к полу спортивного оборудования и снарядов.

2.7. Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2 дополнительно должно разделяться перегородками из досок на замкнутые отсеки размером (4-5) ´ (5-6) м.

2.8. Высоту и прочность камня для брусчатки следует назначать по табл. 3.

ТАБЛИЦА 2

Материал изготовления пола и интенсивность механических воздействий на пол.

	Материал покрытия пола
	Интенсивность механических воздействий на пол

	
	весьма значительная
	значительная
	умеренная
	слабая

	
	толщина покрытия, мм
	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см2)
	толщина покрытия, мм
	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см2)
	толщина покрытия, мм
	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см2)
	толщина покрытия, мм
	класс бетона по прочности на сжатие или прочность материала покрытия, МПа (кгс/см2)

	Бетон:
	
	
	
	
	
	
	
	

	цементный
	50
	В40
	30
	В30
	25
	В22,5
	20
	В15

	мозаичный
	Не применяется
	30
	40 (400)
	25
	30 (300)
	20
	20 (200)

	Поливинилацетатно- и латексцементный
	»
	30
	40 (400)
	20
	30 (300)
	20
	20 (200)

	кислотостойкий
	»
	40
	25 (250)
	30
	20 (200)
	20
	20(200)

	Асфальтобетон
	»
	50
	-
	40
	-
	25
	-

	Цементно-песчаный раствор
	»
	Не применяется
	30
	30 (300)
	20
	20 (200)

	Металлоцементный раствор
	40
	50 (500)
	20
	50 (500)
	Не применяется
	Не применяется

	Поливинилацетат-цементно-опилочный состав
	Не применяется
	Не применяется
	20
	-
	15
	-

	Наливной состав на основе синтетических смол и водных дисперсий полимеров
	»
	»
	Не применяется
	2-4
	-

	Ксилолит
	»
	»
	20
	-
	15
	-

	Плиты:
	
	
	
	
	
	
	

	цементно-бетонные
	»
	40
	В30
	30
	В22,5
	30
	В15

	мозаично-бетонные
	»
	40
	40 (400)
	30
	30 (300)
	20
	20 (200)

	асфальтобетонные
	»
	50
	-
	40
	-
	30
	-

	керамические кислотоупорные
	»
	50
	-
	30-35
	-
	15-20
	-

	шлакоситалловые
	»
	Не применяется
	15-20
	-
	10-15
	

	каменного литья
	40
	-
	25-30
	-
	Не применяется
	Не применяется

	диабазовые
	Не применяется
	Не применяется
	20
	-
	15
	-

	цементно-песчаные
	»
	»
	30
	30 (300)
	20
	20 (200)


ТАБЛИЦА 3

Воздейтсвие на пол.

	Характеристика камня
	Воздействия на пол

	
	Движение транспорта на гусеничном ходу, удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 30-50 кг
	Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 10-30 кг

	Высота, мм
	125-160100-120
	125-160100-120

	Прочность при сжатии, МПа (кгс/см2)
	100 (1000)
	60 (600)


Примечание. Значения над чертой — при укладке камня на песчаный подстилающий слой; под чертой — при укладке на бетонный, гравийный, шлаковый и другие подстилающие слои.

2.9. При предъявлении к полам повышенных требований по пылеотделению следует предусматривать отделку поверхности покрытия пола согласно рекомендуемому приложению 4.

3. Прослойка — СНиП 2.03.13-88

3.1. Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы согласно обязательному приложению 5.

3.2. Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее, МПа (кгс/см2):

· цементно-песчаного раствора при интенсивности механических воздействий (см. табл. 1):

· слабой 15 (150) (кгс/см2)

· умеренной, значительной и весьма значительной   30 (300) (кгс/см2)

· раствора на жидком стекле   20 (200) (кгс/см2)

Класс мелкозернистого бетона по прочности на сжатие должен быть не ниже В30.

4. Гидроизоляция – СНиП 2.03.13-88.

4.1. Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол (см. п. 1.4):

· воды и нейтральных растворов — в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах основания, а также в полах на пучинистых грунтах основания пола в неотапливаемых помещениях;

· органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них — только в полах на перекрытии;

· кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения — в полах на грунте и на перекрытии.

4.2. Для защиты от проникания воды, нейтральных и химически агрессивных жидкостей следует применять изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен, поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

4.3. При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в 2 слоя, из полимерных материалов — в 1 слой.

При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, тралами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции из материалов на основе битума должно быть увеличено на 2 слоя, а из полимерных материалов — на 1 слой.

4.4. Применение оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума при средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них или органических растворителей, а также гидроизоляции из материалов на основе дегтя при средней и большой интенсивности воздействия на пол органических растворителей не допускается.

4.5. По поверхности оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума и дегтя перед укладкой по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, необходимо предусматривать нанесение соответственно битумной или дегтевой мастики с посыпкой песком крупностью 1,5-5 мм.
4.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.

4.7. При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа бетонного подстилающего слоя, применяемого в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, под подстилающим слоем следует предусматривать гидроизоляцию.

При проектировании гидроизоляции высоту, м, опасного капиллярного поднятия грунтовых вод надлежит принимать от горизонта грунтовых вод:

· для песка крупного 0,3 м

· для песка средней крупности и мелкого   0,5 м

· для песка пылеватого 1,5 м

· суглинка, пылеватых суглинка

· супеси, глины   2,0 м

4.8. При средней и большой интенсивности воздействия не пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот под бетонным подстилающим слоем следует предусматривать гидроизоляцию.

4.9. При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, следует применятьгидроизоляцию.

5. Стяжка – СНиП 2.03.13-88

Стяжка — это основание под покрытие пола.

5.1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:

· выравнивание поверхности нижележащего слоя;

· укрытие трубопроводов;

· распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;

· обеспечение нормируемого теплоусвоения пола;

· создание уклона в полах на перекрытиях.

5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20, по тепло- или звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.

5.3. Стяжки следует назначать:

· для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см2);

· для создания уклона на перекрытии — из бетона класса по прочности на сжатие В7,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа (100 кгс/см2);

· под наливные полимерные покрытия — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см2).

5.4. Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормированного теплоусвоения пола, по прочности на сжатие должен соответствовать классу В5.

5.5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/см2).

5.6. При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (200 кгс) по тепло- или звукоизоляционному слою следует выполнять бетонный слой, толщину которого устанавливают расчетом.

5.7. Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см2), не менее:

· под наливные полимерные покрытия 20 (200)

· » остальные   » 10 (100)

5.8. Сборные стяжки из древесно-стружечных, цементно-стружечных и гипсоволокнистых плит, из прокатных гипсобетонных панелей на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, а также стяжки из поризованных цементных растворов следует применять согласно альбомам типовых деталей и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.9. Сборные стяжки из древесно-волокнистых плит допускается применять в конструкциях полов для обеспечения нормируемого теплоусвоения поверхности пола первых этажей жилых помещений.

5.10. Стяжки из асфальтобетона допускается применять только под покрытия из штучного шпунтованного паркета.

6. Подстилающие слои – СНиП 2.03.13-88

6.1. Нежесткие подстилающие слои (гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые) допускается применять в производственных зданиях при условии их уплотнения механическими катками.

6.2. Глинобетонный подстилающий слой допускается применять только при сухих грунтах основания.

6.3. В полах, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться воздействиям агрессивных жидкостей, веществ животного происхождения и органических растворителей любой интенсивности либо воды, нейтральных растворов, масел и эмульсий из них средней и большой интенсивности следует применять бетонный подстилающий слой.

6.4. Толщину подстилающего слоя следует устанавливать расчетом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя должна быть не менее, мм:

· песчаного   60 мм

· шлакового, гравийного и щебеночного   80 мм

· бетонного:

· в жилых и общественных зданиях   80 мм

· в производственных помещениях 100 мм

6.5. Для бетонного подстилающего слоя надлежит применять бетон класса по прочности на сжатие не ниже В22,5.

В случаях, когда по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое толщиной 100 мм из бетона класса В22,5 получается меньше расчетного, следует применять бетон более низкого класса (но не ниже В7,5) исходя из обеспечения несущей способности подстилающего слоя.

6.6. При сосредоточенных нагрузках на пол с нежестким подстилающим слоем менее 5 кН (500 кгс) и на пол с бетонным подстилающим слоем менее 10 кН (1000 кгс) толщина указанных слоев должна быть не менее приведенной в п. 6.4. Для бетонного подстилающего слоя в этом случае следует применять бетон класса В7,5.

6.7. В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, необходимо предусматривать устройство деформационных швов, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 8-12 м.

Деформационные швы в полах должны совладать с деформационными швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей — с водоразделом полов.

7. Грунт основания под полы – СНиП 2.03.13-88

7.1. Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

7.2. Естественные грунты с нарушенной структурой или насыпные должны быть уплотнены.

7.3. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следует предусматривать одну из следующих мер:

· понижение горизонта грунтовых вод;

· повышение уровня пола;

· при бетонном подстилающем слое применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласноп. 4.7.

7.4. При пучинистых грунтах в основании пола помещений, где возможно промерзание этих грунтов, следует предусматривать одну из следующих мер:

· понижение уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания основания не менее чем на 0,8 м;

· выполнение по основанию теплоизоляционного слоя толщиной по расчету из неорганических влагостойких материалов средней плотностью не более 1,2 т/м3;

· замену пучинистого грунта при засыпке котлованов в зоне промерзания основания практически непучинистым грунтом.

7.5. В поверхность основания из нескального грунта перед укладкой по нему бетонного подстилающего слоя должно быть предусмотрено вдавливание щебня или гравия на глубину не менее 40 мм.

Приложение 2 — Назначение типов покрытий полов жилых, общественных, административных и бытовых зданий

Назначение типов покрытий полов жилых, общественных, административных и бытовых зданий

	Помещения
	Покрытия

	1. Жилые комнаты в квартирах, общежитиях, спальные комнаты в интернатах, номера в гостиницах, домах отдыха и т. п.
	ЛинолеумДощатое

Реечное

Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты

Паркетное

	2. Коридоры в квартирах, общежитиях, интернатах, гостиницах, домах отдыха, конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях, удаленных от наружных дверей зданий более чем на 20 м
	ЛинолеумПоливинилхлоридные плитки

Дощатое

Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты

Паркетное

	3. Помещения общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием людей в них (музеи, выставки, вестибюли, вокзалы, фойе зрелищных предприятий и т. п.)
	Эпоксидное наливное толщиной 2-4 ммМозаично-бетонное шлифованное

Цементно-бетонное шлифованное

Плиты природного камня

Мраморные плиты, в том числе колотые

	4. Кабинеты врачей, процедурные, перевязочные, палаты в больницах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санаториях, домах отдыха, детских помещениях и коридоры в детских яслях-садах
	ЛинолеумПоливинилхлоридные плитки

Дощатое

Паркетное

	5. Детские туалетные в яслях-садах и больницах
	Линолеум

	6а. Рабочие комнаты, кабинеты, комнаты персонала в конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях и т. п.
	Линолеум

	
	Поливинилхлоридные плитки

	6б. Аудитории, классы, лаборатории, преподавательские и т. п. комнаты в учебных заведенияхЗалы спортивные, актовые, зрительные, читальные и др.

Зона хранения уличной одежды в гардеробных
	ДощатоеСверхтвердые древесно-волокнистые плиты (только для помещений, перечисленных в поз. «а» и расположенных на перекрытии)

Паркетное

	7а. Ванные, душевые, умывальные, уборные в зданиях различного назначения
	Цементно-бетонное шлифованноеМозаично-бетонное шлифованное

Латексцементно-бетонное

Керамические плиты

	7б. Торговые залы магазинов и предприятий общественного питания, удаленные от наружных дверей более чем на 20 м, а также расположенные на втором и последующих этажах
	Шлакоситалловые плитыПоливинилацетатцементно-бетонное1

Дощатое, паркетное — только для помещений, перечисленных в поз. «б»

	8. Помещения подготовки продовольственных товаров в магазинахКухни, мойки и заготовительные помещения предприятий общественного питания

Раздевальные, мыльные, парильные в банях

Стиральные цехи в прачечных
	Цементно-бетонное шлифованное1Мозаично-бетонное

Керамические плиты

Шлакоситалловые плиты

	9. Кухни жилых зданий
	ЛинолеумПоливинилхлоридные плитки

Дощатое

Сверхтвердые древесно-волокнистые плиты


Приложение 3 — Принятые наименования слоев пола

Покрытие — верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.

Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью.

Гидроизоляционный слой (слои) — слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.

Стяжка — (основание под покрытие) — слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.

Подстилающий слой — слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.

Приложение 4 — Отделка поверхности покрытий полов

Отделка поверхности покрытий полов

	Покрытие
	Способ отделки поверхности покрытия пола при требовании

	
	малого пылеотделения
	беспыльности

	Цементно-бетонноеЦементно-песчаное

Мозаично-бетонное
	Шлифование, пропитка уплотняющими составами, флюатирование
	Шлифование с покрытием полимерными красками, лаками, эмалями, в том числе с антистатиками

	Поливинилацетатцементно-бетонноеЛатексцементно-бетонное

Ксилолитовое

Поливинилацетатцементно-опилочное
	Шлифование
	-


